附件

全市住宅小区物业管理消防安全“双随机”联合检查问题清单

| 序号 | 区域 | 小区名称 | 物业服务单位 | 存在主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沭阳县 | 大唐印象 | 沭阳驭信物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、消火栓及喷淋管网无水；4、高位水箱水位不足；5、喷淋泵无法启动；6、稳压系统停用；7、屋顶正压送风风机无法启动；8、报警主机716处点位故障，屏蔽点位107处；9、电动自行车停放电梯厅；10、小区绿化未及时修剪，绿化带有破损、践踏。 |
| 2 |  | 沭城天下 | 扬州市弘欣物业服务有限公司沭阳分公司 | 1、部分湿式报警阀组无分区标识；2、消控室值班人员对主机操作不熟悉；3、电动自行车停放电梯厅；4、小区绿化未及时修剪，绿化带有破损、践踏。 |
| 3 |  | 嘉瑞玫瑰园 | 沭阳嘉瑞玫瑰园物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、小区道路标识标线不清；4、湿式报警阀常开阀门被关闭；5、抽查一处防火卷帘无法启动；6、地下车库部分疏散指示灯损坏；7、消火栓稳压2号泵无法启用；8、高位水箱阀门被关闭；9、泵房排污泵2号泵无法启用；10、小区绿化未及时修剪，绿化带有破损、践踏。 |
| 4 |  | 仰龙湾 | 南京康宜物业有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、报警主机部分点位故障未处理；4、地下车库烟感防尘罩未取下；5、排污泵2号泵无法启用；6、喷淋泵控制柜打在自动状态时喷淋泵自启；7、泵房消火栓1号泵无法启动；8、抽查一处风机无法正常启动；9、机动车占用消防通道；10、小区绿化未及时修剪，绿化带有破损、践踏。 |
| 5 |  | 阳关春天 | 江苏东建物业管理有限公司 | 1、报警主机部分点位故障未处理；2、泵房排污泵1号泵无法启动；3、湿式报警阀常开阀被关闭，信号阀疑似被关闭，模块有反馈。 |
| 6 | 泗洪县 | 富园天郡 | 宿迁辰友物业管理有限公司 | 1、档案资料管理不完善；2、喷淋管网部分区域无水；3、稳压系统停用；4、报警主机部分点位故障屏蔽；5、电梯五方通话无人接听；6、机动车占用消防通道；7、小区绿化未及时修剪，绿化带有破损、践踏。 |
| 7 |  | 南山龙郡 | 宿迁万峰物业管理有限公司 | 1、湿式报警阀组常开阀被关闭，模块无巡检信号；2、泵房双电源无法自动切换；3、报警主机设置在地下无人值班；4、报警主机故障点位316处；5、机动车占用消防通道；6、电动自行车停放电梯厅；7、小区内车俩停放混乱；8、小区绿化未及时修剪，绿化带有破损、践踏。 |
| 8 |  | 香港花园 | 泗洪人和物业管理有限公司 | 1、消火栓主管网与稳压系统管网串联；2、屋顶试验栓无水；3、部分湿式报警阀阀前阀后压力表均无压力，常开阀门被关闭，模块无反馈；4、报警主机喇叭线被拔掉，部分点位故障未处理；5、电动自行车停放电梯厅。 |
| 9 |  | 河滨1号 | 江苏安民物业管理集团有限公司泗洪分公司 | 1、喷淋管网无水；2、消火栓管网压力不足；3、消火栓泵控制柜无电；4、泵房消火栓管网常开式明杆闸阀被关闭；5、报警主机部分故障、CRT故障未处理；6、消控室值班记录未如实反应报警情况；7、机动车占用消防通道。 |
| 10 |  | 金域蓝湾 | 宿迁凯杰物业管理有限公司 | 1、喷淋2号泵无法启动；2、排污泵无法启动；3、监控瘫痪；4、电梯五方通话无人接听；5、机动车占用消防通道；6、电动自行车停放电梯厅；7、小区绿化未及时修剪，绿化带有破损、践踏。 |
| 11 | 泗阳县 | 金鼎城 | 宿迁元鑫物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、报警主机大量火警故障未处理；4、消控室无人值班；5、湿式报警阀组阀门未做标识，通向压力开关的常开阀门被关闭；6、电梯五方通话有故障；7、电动自行车停放电梯厅较为严重；8、小区绿化未及时修剪，绿化带有破损、践踏。 |
| 12 |  | 名流望府 | 上海采林物业管理有限公司泗阳分公司 | 1、湿式报警阀组阀门未做标识，通向压力开关的常开阀被关闭；2、报警主机故障点位155处部分火警信息未处理；3、远程联网报警主机喇叭线被拔掉；4、小区绿化未及时修剪。 |
| 13 |  | 塞纳公馆 | 宿迁千仞岗物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、报警主机部分火警故障未处理；4、湿式报警阀放水测试时水力警铃未动作；5、抽查部分消火栓配件缺失；6、稳压系统停用；7、消防车道未划线。 |
| 14 |  | 众兴壹品 | 江苏华龙物业服务有限公司 | 1、报警主机火警未处理，部分点位故障未处理；2、部分湿式报警阀组阀前阀后压力表无压力，压力开关模块被拆除；3、电动自行停放电梯厅现象较多；4、小区绿化未及时修剪。 |
| 15 |  | 东方红郡 怡园 | 滁州宇润物业管理有限公司泗阳分公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料未分类成册；3、高位水箱无水；4、消火栓管网压力不足；5、地下车库部分疏散指示标志灯回路故障。 |
| 16 | 宿豫区 | 名河雅居 | 宿迁市豫禧物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、业主报修、求助等相关事项无回访记录；4、报警主机火警及故障信息未处理；5、总线盘及多线盘标识不清；6、消控室值班人员对主机操作不熟悉；7、消火栓及喷淋控制柜电源被关闭；8、喷淋管网无水；9、稳压系统常开阀门被关闭；10电梯五方通话有故障；11、电动自行车停放电梯厅；12、公示栏小广告较多；13、小区绿化未及时修剪，有黄土露天。 |
| 17 |  | 金箔文枢苑 | 宿迁昀辉物业管理有限公司 | 1、小区房屋外墙有脱落；2、泵房双电源控制柜备用电源停用；3、泵房排污泵控制柜2号泵启泵按钮有故障；4、泵房消防电话无法使用；5、消控室报警主机电源有故障；6、小区景观湖警示标志缺失；7、有“飞线充电”现象；8、电动自行车停放电梯厅；9小区绿化未及时修剪。 |
| 18 |  | 尚东一号 | 宿迁市嘉薪运营管理有限公司 | 1、喷淋管网压力不足；2、喷淋及消火栓控制柜未供电；3、消控室报警主机部分点位故障、屏蔽未处理；4、设施测试时反馈信号未传到报警主机；5、小区绿化有黄土露天。 |
| 19 |  | 江山一品 | 江苏兴胜物业管理有限公司 | 1、消控室报警主机多处故障未处理；2；消防泵房部分湿式报警阀组压力表无压力，常开阀门被关闭，阀门无相应标识；3、2号喷淋泵闸阀处漏水；4、屋顶稳压泵漏水严重；5、机动车占用消防登高面；6、电动自行车停放电梯厅。 |
| 20 |  | 东城美域 | 宿迁恒诚物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册；3、报警主机故障未处理；4、稳压泵漏水；5“飞线充电”现象较多；6、小区绿化未及时修剪，有黄土露天、破损、践踏较多。 |
| 21 | 宿城区 | 金田湖畔 | 宿迁金泰物业管理有限公司 | 1、报警主机多出火警故障未处理；2、电动自行车停放电梯厅；3、非机动车停放混乱；4、小区绿化未及时修剪。 |
| 22 |  | 嘉汇御景园 | 嘉汇市场管理服务有限公司 | 1、报警主机多出火警故障未处理；2、泵房排污泵1号泵无法启动；3、泵房实施报警阀常开阀被关闭；4、高位水箱无水，稳压系统未接入；5、小区绿化未及时修剪。 |
| 23 |  | 隆城紫竹苑 | 彩生活物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、高位水箱漏水；4、电动自行车停放电梯厅。 |
| 24 |  | 康庭茗苑 | 宿迁双馨物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、报警主机停用；4、楼梯前室风口测试时无法连锁启动送风风机；5、稳压系统电接点压力表无压力，指针设置不正确；6、电梯五方通话有故障；7、电动自行车停放电梯厅；8、楼梯间堆放杂物；9、小区绿化未及时修剪。 |
| 25 |  | 金水名都 | 宿迁市宜和物业公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册；3、消防水池无水；4、高位水箱无水；5、电梯五方通话有故障；6、排污泵控制柜无法切换至自动状态；7、电动自行车停放电梯厅。 |
| 26 | 宿迁经开区 | 天星花园 | 宿迁宜家物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册；3、泵房排污泵无法启动；4、高位水箱出水阀门被关闭；5、有“飞线充电”现象；6、电动自行车停放电梯厅；7、小区绿化带未及时修剪，有破损、践踏。 |
| 27 |  | 俪景豪庭 | 宿迁经济技术开发区润华保洁服务部 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、消火栓管网无水；4、消火栓配件缺失；5、有“飞线充电”现象；6、电动自行车停放电梯厅。 |
| 28 |  | 欧洲花园 | 宿迁市润阳物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、业主报修、求助等相关事项无回访记录；4、未提供近期社区文化活动照片；5、电梯五方通话有故障；6、有“飞线充电”现象；7、电动自行车停放电梯厅；8、小区绿化带未及时修剪，有破损、践踏，黄土露天，杂物较多。 |
| 29 |  | 御庭世纪 | 宿迁经开区爱家物业管理有限公司 | 1、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；2、泵房排污泵无法启动；3、稳压系统停用；4、喷淋管网无水；5、消火栓压力表无压力；6、机动车占用消防通道；7、电动自行车停放电梯厅；8、小区绿化带未及时修剪，有破损、践踏，黄土露天，杂物较多。 |
| 30 |  | 浦江花园 | 宿迁市恒祥物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、南门岗亭无人值班；4、报警主机部分火警信息未处理；5、消控室值班人员脱岗；6、消控室报警主机用电混接；7、6回路部分声光报警点故障；8、消火栓管网无水；9、湿式报警阀组常开阀被关闭，延时器下方未安装排水管网；10、消防水池自动补水装置故障；11、稳压系统故障；12、高位水箱无水；13、小区绿化带未及时修剪，有破损、践踏，黄土露天。 |
| 31 | 湖滨新区 | 七彩新城 | 宿迁新窑物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册；3、消防设施设备瘫痪；4、16、17号高层住宅无消防管网；5、电梯五方通话有故障；6、电动自行车停放电梯厅；7、有“飞线充电”现象；8、小区绿化带未及时修剪，有破损、践踏，种菜现象。 |
| 32 |  | 运河雅苑 | 宿迁韵麒物业管理有限公司 | 1、报警主机部分火警未处理；2、报警主机上未见启泵按钮；3、消火栓及喷淋管网无水；4、高位水箱无水5、电动自行车停放电梯厅。 |
| 33 |  | 鸿润盛景 | 宿迁经济开发区爱家物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册；3、报警主机多处故障未处理；4、消火栓2号泵无法启动；5、喷淋稳压泵2号泵无法启动；6、消火栓稳压泵无法启动；7、机动车占用消防通道；8、电动自行车停放电梯厅；9、小区绿化带未及时修剪，有破损、践踏现象。 |
| 34 |  | 名人雅苑 | 宿迁众兴物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册；3、稳压系统常开阀门被关闭；4、湿式报警阀组阀前阀后压力表均无压力；5、监控室和消控室无人值班，堆放工具较多；6、电动自行车停放电梯厅；7、有“飞线充电”现象；8、小区绿化带未及时修剪，有破损、践踏现象。 |
| 35 |  | 香水湾 | 江苏铭邦物业服务有限公司香水湾项目服务中心 | 1、小区绿化带未及时修剪，有破损、践踏现象。 |
| 36 | 苏宿园区 | 翡翠蓝湾 | 浙江开元物业管理股份有限公司宿迁分公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、报警主机火警故障未处理；3、喷淋管网压力不足；4、消火栓1号泵与水池连接处管网接口渗漏；5、湿式报警阀组放水测试时模块无反馈；6、高位水箱无水，供水管网被拆除；7、消火栓栓口未安装减压阀；8、电动自行车停放电梯厅；9、小区生活垃圾未及时清理。 |
| 37 |  | 恒大绿洲 | 金碧物业有限公司宿迁分公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册，管理混乱；3、物业服务费用收支未公示；4、报警主机多处火警未处理；5、报警主机多线盘未粘贴相应标识；6、消火栓及喷淋管网压力不足；7、高位水箱无水；8、1栋疏散楼梯间堆放杂物；9；非机动车停放混乱。 |
| 38 |  | 明日星城 | 苏州工业园区建屋物业发展有限公司宿迁分公司 | 1、无物业服务合同；2、物业服务企业人员证书不全；3、湿式报警阀组常开阀门被关闭；4、高位水箱无水；5、消火栓管网压力不足；6、20号楼电梯五方通话有故障；7、电动自行车停放电梯厅。 |
| 39 |  | 祥生云湖樾 | 浙江祥生物业服务有限公司宿迁分公司 | 1、报警主机多处故障未处理；2、高位水箱无水；3、湿式报警阀阀瓣存在问题无法闭合；4、泵房双电源无法自动切换；5、消火栓稳压1号泵无法启动。 |
| 40 | 洋河新区 | 新城茗苑 | 江苏洁斯物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、南区消火栓及喷淋管网无水，管网存在渗水；3、高位水箱无水，水池水位不足；4、部分排烟机送风风机无法启动；5、机动车占用消防通道较多；6、电动自行车停放电梯厅较多；7、南北区报警主机均存在较多点位故障；8、小区绿化带未及时修剪，有破损、践踏现象。 |
| 41 |  | 华地万象 | 宿迁银华物业服务有限公司 | 1、档案资料不齐全，未分类成册；2、物业服务费用收支未公示；3、稳压系统电接点压力表无压力；4、报警主机部分点位故障、屏蔽；5、报警主机双电源备电未合闸；6、机动车占用消防登高面；7、电动自行车停放电梯厅较多；8、有“飞线充电”现象；9、小区绿化未及时修剪。 |
| 42 |  | 明州嘉园 | 宿迁华创物业有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料不齐全，未分类成册；3、物业服务费用收支未公示；4、高位水箱无水；5、有“飞线充电”现象；6、小区绿化未及时修剪。 |
| 43 |  | 梧桐公馆 | 宿迁安厦物业管理有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料管理不完善；3、报警主机火警多处故障未处理；4、消控室堆放工具；5、机动车占用消防通道；6、电动自行车停放电梯厅；7、小区绿化未及时修剪。 |
| 44 |  | 梦都花园 | 祥和生态物业（江苏）有限公司 | 1、物业服务企业人员证书不全；2、档案资料管理不完善；3、外墙脱落严重；4、喷淋管网压力不足；5、高位水箱出水阀门被关闭；6、有“飞线充电”现象；7、电动自行车停放电梯厅；8、小区绿化未及时修剪。 |